## Sheet1
Overall Dimensions
Room | Room Dimensions (m) | Volume (m^3)
OR-16 | 7.8 x 9.4 x 2.8 | 208.9
OR-12 | 7 x 7.6 x 2.8 | 150.8
OR-5 | 7.2 x 7.3 x 2.8 | 147.2
OR-7 | 7.3 x 7 x 2.7 | 140
| Vents/Outlets | [9 empty] | Inlets
Room | V1 Dim (m) | V1 velocity (m/s) | V2 Dim (m) | V2 velocity (m/s) | V3 Dim (m) | V3 velocity (m/s) | V4 Dim (m) | V4 velocity (m/s) | V5 Dim (m) | V5 velocity (m/s) | Inlet 1 (m) | Inlet 1 velocity (m/s) | Inlet 2 (m) | Inlet 2 velocity (m/s) | Inlet 3 (m) | Inlet 3 velocity (m/s)
OR-16 | .4318 x .4318 | 0.6 | .4572 x .4572 | 0.4 | .5334 x .2286 | 3.5 | .2032 x .2032 | 4 | .4318 x .4318 | 1 | .508 x .9144 (x6) | 0.45 | .3048 x .9144 (x2) | 0.45 | .3048 x .9144 (x2) | 0.45
OR-12 | .3302 x .6096 | 0.86 | .0889 x .8382 | 1.7 | .2286 x .8636 | 1.7 |  |  |  |  | .5334 x 1.143 (x16) | 0.5
OR-5 | .635 x .2286 | 1.5 | .3048 x .6096 | 2 | .0889 x .8128 | 3 | .2032 x .2032 | 2.8 |  |  | .5334 x 1.143 (x8) | 0.3 | .5334 x .5334 (x4) | 0.3 | .5334 x .5334 (x4) | 0.3
OR-7 | .4572 x .4572 | 2.2 | .4572 x .4572 | 1.2 | [6 empty] | .4572 x .9144 (x4) | 1.8 | .4572 x 1.524 (x2) | 0.6 | .6096 x .6096 (x2) | 0.6
Doors
Room | Door 1 Dim (m) | Door 1 velocity (m/s) | Door 2 Dim (m) | Door 2 velocity (m/s) | Door 3 Dim (m) | Door 3 velocity (m/s) | Door 4 Dim (m) | Door 4 velocity (m/s) | Door 5 Dim (m) | Door 5 velocity (m/s) | Door 6 Dim (m) | Door 6 velocity (m/s) | Door 7 Dim (m) | Door 7 velocity (m/s)
OR-16 | .4826 x .01905 | 4 | .9144 x .01905 | 4.3 | 1.8288 x .01905 | 2 | .9144 x .01905 | 2.1 | 1.2446 x .0127 | 3.3 | 1.2446 x .0127 | 3.1 | 1.778 x .0254 | 4.7
OR-12 | .0127 x 1.8288 | 4.8 | .01905 x 1.0668 | 3.8 | .01905 x 1.2192 | 4.1
OR-5 | .0254 x 1.0668 | 4.2 | .0254 x 2.1336 | 4
OR-7 | .003175 x .889 | 4.1 | .0127 x 1.778 | 4.2
| Overall Dimensions |  | Vents/Outlets |  | Inlets |  | Doors
Room | Room Dimensions (m) | Volume (m^3) | Area (m^2) | Velocity (m^3/s) | Area (m^2) | Velocity (m^3/s) | Area (m^2) | Velocity (m^3/s)
OR-16 | 7.8 x 9.4 x 2.8 | 208.9 | 0.745 | 0.974 | 3.91 | 1.76 | 0.156 | 0.531
OR-12 | 7 x 7.6 x 2.8 | 150.8 | 0.473 | 0.635 | 9.75 | 4.88 | 0.067 | 0.284
OR-5 | 7.2 x 7.3 x 2.8 | 147.2 | 0.445 | 0.922 | 7.15 | 2.15 | 0.081 | 0.331
OR-7 | 7.3 x 7 x 2.7 | 140 | 0.044 | 0.711 | 3.81 | 4.07 | 0.025 | 0.106